國立虎尾科技大學火警警報緊急應變程序

104.03.29

104.03.29

消防警報動作處理程序

火警警報響起

非上班間

或夜間通知知

上班時間通知

駐警隊（TEL：631-5222)

駐警隊（TEL：631-5222）

或營繕組（TEL：631-5251）

狀況判斷

現 場 察 看

相關人員至現場後，在未確定是否為火災或誤觸前，

不可將受信總機上之〝主機音響〞、〝地區音響〞逕行關閉

非真實火警

可否自行處理

- 取用附近之滅火設備

進行初步滅火

- 迅速通知消防隊

（TEL：119）、單位主

管等

- 儘速疏散所有師生

真實火警

是

否

將主音響、地區音響，警示音響及移報開關先行關閉。

依受信總機所顯示之迴路位址，前往現場觀察探測器之確認燈是否動作， 記錄誤動作之探測器。

確認誤動作之探測器後，再將受信總機之復舊鍵按數秒，再行放開即可。

如無法復舊，再依受信總機所顯示之迴路位址，前往該區之手動報警機，檢查是否有人誤壓，如有人誤壓，請將其復歸，再行受信總機復舊即能解除誤報。

關閉〝主機音響〞

、〝地區音響〞

避免影響師生上

課，並通知峻和

消防蔡先生

(TEL：0919099970；05-2362911)前來

檢修，故障排除。